Администрация

городского поселения

«Город Жиздра»

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2014 года                                                                                                 № 52

Об утверждении Схемы водоснабжения

и водоотведения городского поселения

«Город Жиздра»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация городского поселения «Город Жиздра»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Жиздра».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Город Жиздра».

3.  Опубликовать сведения о месте размещения схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Жиздра» в районной газете

« Искра».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения

«Город Жиздра»                                                                         С.В. Сёмочкин

- Приложение № 1

к Постановлению

администрации городского

поселения «Город Жиздра»

от 05 мая 2014 г. № 52

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ЖИЗДРА»

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Жиздра» на период до 2028 года разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации

- Генерального плана Городского поселения «Город Жиздра».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении «Город Жиздра».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Город Жиздра» и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА» НА ПЕРИОД

ДО 2028 ГОДА

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения 	городского поселения «Город Жиздра» на период до 2028 года

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации городского поселения «Город Жиздра»

Местонахождение проекта:

Россия, Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц городского поселения «Город Жиздра»;

– реконструкция и приведение в нормативное состоянии существующих систем водоотведения;

– при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2021годы:

– реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

– реконструкция существующих водонакопителей, строительство сооружения по обезжелезиванию воды, станции водоподготовки;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий;

– приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа;

– решение вопроса увеличения мощности очистных сооружений на базе очистных сооружений ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат»

Второй этап строительства (расчетный период) - 2022-2028 годы:

– реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

– разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной канализационной системы и канализационных очистных сооружений;

– решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоотведения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Общий объем финансирования схемы составляет 70137,3 тыс. руб.,

в том числе:

60137,3 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

10000,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли государственного предприятия «Калугаоблводоканал» от продажи воды, бюджетных средств, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2028 годах составляет:

- всего – 70137,3 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 70000,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 92,3 тыс. рублей

- внебюджетные источники - 45,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры города.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Город Жиздра».

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы:

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации городского поселения «Город Жиздра».

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о городском поселении «Город Жиздра»

Городское поселение «Город Жиздра» расположено на территории Жиздринского района Калужской области. Город расположен на реке Жиздра, в 180 км на юго-запад от города Калуги, приблизительно в 300 км к юго-западу от города Москвы и граничит с сельскими поселениями деревня Нижняя Акимовка, село Студенец и село Совхоз Коллективизатор.

Площадь муниципального образования 17,68 км2. Данная территория расположена в пределах Брянско-Жиздренского полесья в верховьях р. Жиздра. Рельефный фон создан дочетвертичной эрозией с наложившейся водно-ледниковой аккумуляцией времен таяния московского ледника. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 175 м (урез вод р. Жиздра) до 204 м на севере территории. Абсолютный перепад высот составляет 29 м. Относительные перепады высот по долине р. Жиздра не превышают 3 м., а по склонам ложбинам 2 м. Большая часть городской территории расположена в пределах широкой долины перетока ледниковых вод, из бассейна р. Жиздра в бассейне р. Болвы. Мощности четвертичных образований значительно варьируют по площади. Вдоль долины р. Жиздры они доходят до 30 м., и уменьшаются до 3-4 м., на севере освещаемой территории. Уклоны местности не превышают одного градуса.

В зависимости от геологического строения, литологического состава пород, глубины залегания грунтовых вод, степени расчлененности рельефа, выделено шесть типов рельефа.

Первый тип ландшафта. Пологоволнистая эрозионная слаборасчлененная равнина, развита в северной части городского поселения. Четвертичные отложения представлены супесями и тонкопесчаными суглинками общей мощностью до 4-5 м. Коренные породы представлены мелом туронского горизонта и трепелом коньякского времени верхнего отдела меловой системы. Коренные породы обводнены. Глубина залегания грунтовых вод 3-4 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на песчаной основе.

Второй тип ландшафта. Плоская пологонаклонная водноледниковая слаборасчлененная равнина. Этот тип ландшафта основной для городского поселения. Четвертичные образования представлены разнообразными песками, супесями, песчаными суглинками с простоями галечника. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 20 м, около долины р. Жиздры, и до 5-10м. в северной части данной площади. Коренные породы представлены альб-сеноманскими кварц-глауконитовыми песками, песчаными глинами неокомского надгоризонта меловой системы и плотными глинами колловейского времени среднего отдела юрской системы.

Альб-сеномансие отложения обводнены, они подпитывают четвертичные песчаные образования, создавая определенный напор подземных вод (верховодки). Глубина залегания подземных вод, в зависимости от абсолютной отметки рельефа, изменяются от 2 м до 6 м. Почвы дерново-подзолистые глееватые на супесчаной основе.

Третий тип ландшафта. Плоская аллювиальная заболоченная равнина – пойма рек. Верхняя часть четвертичных отложений представлена оторфяниными тонкопесчаными суглинками с прослоями тонкозернистых песков, их общая мощность составляет не более 5 м. Ниже залегает толща водноледниковых образований, где чередуются слои аллювиально-водноледниковых суглинков, гравелистых песков и галечников. Общая мощность четвертичных пород составляет 25-30 м. Коренные породы представлены глинами юрской системы и известняками упинского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод 0,0-0,5 м. Почты дерново-глеевые и торфяные болотные.

Четвертый тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – высокая пойма р. Жиздра. Геологическое строение ландшафта тоже, что и в предыдущем типе ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 0,5 – 1,0 м. Почвы дерново-подзолистые глееватые на супесчаной основе.

Пятый тип ландшафта. Лощино-балочная сеть, развитая в рыхлых отложениях четвертичного времени. Все лощинообразные понижения в рельефе заболочены с дерново-глеевыми почвами.

Шестой тип ландшафта. Значительно заболоченные участки рельефа в пределах ландшафта второго типа. Гидрологически это места выхода на поверхность вод подземных водоносных горизонтов. Почвы дерново-глеевые

Климат городского поселения «Город Жиздра», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию, городское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10°. Минимальная температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48°... -52°. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36°...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Через городское поселение «Город Жиздра» протекает река Жиздра.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Жиздра. Жиздра – левый приток р. Оки с площадью водосбора в устье 9170 км2 и нормой стока 45,3 м3/с. Площадь водосбора почти наполовину залесена и в верхней части течения-заболочена. Антропогенная нагрузка относительно небольшая.

Жиздра вытекает из родников у деревень Заболотье Людиновского района и Сужицы Жиздринского района, и впадает в р. Оку на 1158-м км от устья Оки. Длина реки Жиздры составляет от истоков Заболотья, Людиновского района, что за селом Кондрыкино и до устья - впадения ее в Оку 223 км. У р. Жиздры небольшая скорость течения, извилистое русло, дно большей частью песчано-илистое, местами каменистое. Бассейн реки ассиметричный, грушевидной формы. Пойма невысокая, значительно заболочена, сложена песками и супесями с характерным гривистым рельефом и остравами надпойменных террас. В верхнем течении Жиздры имеет неглубокую узкую долину (400-500 м), ширина русла не превышает 8-10 м. В среднем и нижнем течении долина расширяется до 5 км. Коренной склон в нижем течении поднимается на 30-60 м над урезом воды широкая пойма изобилует старицами и заболоченными участками. Ширина русла в нижнем течении достигает 60-70 м. Средняя глубина реки 0,7-1 м, средняя скорость течения 0,3 м/с. Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2 м над летней меженью, в низовья может достигать 11 м. Долина реки по-разному освоена. В верхнем и среднем течении река протекает по территории Брянско-Жиздринского полесья среди лесов и малозаселенных берегов. Несколько ниже устья р. Вытебети Жиздра становиться естественной восточной границей Мещовского ополья: здесь на ее левобережье располагается безлесные распаханные пространства ополья и многочисленные населенные пункты, вытянутые вдоль долины и почти сливающиеся друг с другом. Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%). Ихтиофауна Жиздры не отличается от Оки и Угры: лещ, судак, плотва, красноперка, налим, окунь, ёрш.

Река собирает притоки из Брянской, Орловской и Тульской областей. В бассейны реки 28 ее притоков длиной более 10 км и 101 приток длиной менее 100 км с общей длиной 265 км, а общее количество рек в бассейне – 1081, их суммарная длина – 4292 км. Сведения об основных притоках р. Жиздры приведены в таблице. Наибольшими по площади бассейна притоками реки являются Рессета и Вытебеть, впадающие в нее справа.

### Подземные воды

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренно жесткие, содержание железа варьируется в значительном диапазоне от 0,02 млг/л до 3,5 млг/л. Удельные дебеты отдельных скважин зависят от конкретных геологических условий (трещиноватости известняков) и конструкции водозаборной скважины, но обычно составляет 0,4 м3/ч – 2,0 м3/ч., иногда до 6 м3/ч.

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения города Жиздры не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Наблюдает превышение гигиенического норматива в несколько раз по содержанию железа и стронция в воде. Так же можно назвать критическим и уровень цветности воды.

### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 1

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Жиздра | 223 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Потья | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Бродка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | руч. Мостовка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2013 составляет 5490 человек.

Структура населения по возрастному составу:

По состоянию на 01.01.2012 – 5521 человек.

Количество трудоспособного населения составляет 3033 человек, или около 54,9% численности населения, моложе трудоспособного возраста – 1006 человек или 18,3%, из них дети дошкольного возраста – 373 человек –6,8%, Нетрудоспособное население составляет 1482 человека человек или 26,8%.

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Жиздра» используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;  «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории городского поселения «Город Жиздра» имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения. Доля жилого фонда, оборудованного централизованным водоснабжением, имеет тенденцию к росту в сравнении с 2008 годом на 1,1% и составляет на начало 2013 года 40,3%. Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин, расположенных в восточной части города. Протяженность водопроводных сетей составляет 54,6 км. Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требованиям. Вследствие длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты) водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в городе построена до 1990 года. Водоподготовка и водоочистка, как таковые, отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

В настоящее время объекты системы водоснабжения эксплуатируются государственным предприятием «Калугаоблводоканал». В собственности государственного предприятия «Калугаоблводоканал» имеется 25,2 км водопроводных сетей, 1,75 км водопроводных сетей являются муниципальной собственностью поселения, 19,1 км водопроводных сетей находятся в процессе регистрации муниципальной собственности (поставлены на учет как бесхозяйные объекты).

Часть население города для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники. На территории городского поселения «Город Жиздра» имеется 84 колодца, из которых 15 требуют очистки и текущего ремонта.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

В городском поселении «Город Жиздра» в настоящее время централизованная система водоотведения и канализации отсутствует. Собственные канализационные очистные сооружения на территории города отсутствуют. Канализация города представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится предприятиями, организациями самостоятельно. Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом. При вывозе жидких бытовых отходов используется техника Жиздринского МПЖКХ. Отсутствие централизованной системы водоотведения и канализации влечет за собой ухудшение экологической обстановки городского поселения и нарушает санитарные регламенты.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время приоритетным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского поселения «Город Жиздра» является городской водопровод. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения поселения являются артезианские воды. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой воды средний уровень показателей проб питьевой воды водопровода города, отобранных в 2013 году, не соответствует предъявляемым требованиям. Несоответствие качества питьевой воды наблюдается по содержанию в питьевой воде железа (от 5,6 ПДК до 9,6 ПДК). Органолептический показатель вредности, стабильно не меняющейся из года в год, не соответствует норме. В связи с этим наблюдается несоответствие качества питьевой воды по органолептическим показателям – мутность (3,2 ПДК), цветность (1,54 ПДК), запах (1,5 ПДК), привкус (1,5 ПДК). Также несоответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам выявлено по содержанию в воде кремния перед поступлением в разводящую сеть – 1,21 ПДК (по производственному контролю). О частоте выявленных несоответствий качества питьевой воды свидетельствует факт того, что во всех пробах имеется превышение содержания железа, несоответствие органолептических показателей. Последние данные краткого санитарного анализа качества питьевой воды приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели качества краткого санитарного анализа воды

| № п.п | Показатель качества | Норматив | Результат исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианская скважина №1 | Водонапорная башня | Водопровод (произвольная выборка) |
| 1. | Цветность | 20град. | 23град. | 17град. | 23-22град. |
| 2. | Запах | 2балла | 3балла | 3балла | 3балла |
| 3. | Привкус | 2балла | 3балла | 3балла | 3балла |
| 4. | Мутность | 1,5 мг/л | 9,6мг/л | 6,9мг/л | 5,8-7,7мг/л |
| 5. | Водородный показатель | 6-9 рН | 6,8рН | - | - |
| 6. | Железо (Fe, суммарно) | 0,3мг/л | 2,4мг/л | 2,3мг/л | 2,1-2,3мг/л |
| 7. | Окисляемость (перманг.) | 5мг/л | 6,6мг/л | - | - |
| 8. | Хлориды | 350мг/л | - | - | - |
| 9. | Жесткость | 7(10)мг/л | 5,0мг/л | - | - |
| 10. | Аммиак (по азоту) | 2мг/л | - | - | 0,58-0,73 мг/л |
| 11. | Нитрит-ион (NO2) | 3мг/л | - | - | 0,003мг/л |
| 12. | Нитрат (NO3) | 45мг/л | - | - | 1,5-1,2 мг/л |
| 13. | ОКБ в 100 мл | Отс. | Не обнаружено |  |  |
| 14. | ТКБ в 100 мл | Отс. | Не обнаружено |  |  |
| 15. | ОМЧ в 1 мл | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Хлор остаточный | 1,2мг/л | - | - | - |

Водоснабжение городского поселения «Город Жиздра» организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборный узел и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика существующих водозаборных узлов

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производите льность, тыс. м³/час | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | №1 Восточная часть города в 3 км от базы | артскважина дебет =25 м³/ч нас. | Нет данных | 25 | 35 | 30,0 |
| 2. | №2 Восточная часть города в 3 км от базы | Артскважина дебет=16 м³/ч | Нет данных | 16 | 30 | 30,0 |
| 3. | №3 Восточная часть города в 3 км от базы | Артскважина дебет=16 м³/ч | Нет данных | 16 | 35 | 30,0 |

Скважины расположены на едином участке размером 126 x 27 м, зона санитарной охраны первого пояса соблюдена. Зоны санитарной охраны первого пояса артезианской скважины №1 и №2 огорожены проволочным забором, благоустроены и озелены, ограждение артезианской скважины №3 отсутствует. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артскважины №1 и №2 имеют наземные кирпичные павильоны, павильон артскважины №3 металлический. По классу водоисточников все артезианские скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа и сероводорода. Общий класс водоисточников -3.

На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| Наименование | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ,м³/ч | напор,м | мощност,кВт |  |
| №1 | Артскважина дебет =25 м³/ч | ЭЦВ 6-16-110 | 25 | 110 | 20 | техническое состояние - рабочее |
| №2 | артскважина дебет=16 м³/ч | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | техническое состояние - рабочее |
| №3 | артскважина дебет=16 м³/ч | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | техническое состояние - рабочее |

Централизованным водоснабжением в городском поселении «Город Жиздра» занимается государственное предприятие «Калугаоблводоканал».

Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет 54562 м.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1990 г. Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром от 50 до 150 мм. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных – 33145 м, стальных - 6075 м, полиэтиленовых – 12477 м и асбестоцементных – 2865 м труб. Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 2,0 м. Износ водопроводных сетей на некоторых участках составляет около 100 %. Фактические потери в сетях при транспортировке 20 %. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры.

На водонапорных сетях эксплуатируется 69 водозаборных колонок, 86 пожарных гидрантов и 290 задвижек. Имеется кирпичная водонапорная башня объемом 80м3.

Учет забора воды на артезианских скважинах ведется приборами учета на артскважинах №1 и №2 – СТВ - 65, на артскважине №3 – СТВ – 85. Анализ обеспеченности приборами учета абонентов по городскому поселения «Город Жиздра» приведен в таблице 5.

Таблица 5

Анализ обеспеченности абонентов городского поселения «Город Жиздра» водомерами.

| Категория абонентов | Количество абонентов |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Из них обеспечены водомерами |  |
| Юридические лица | 43 | 17 | 39,5 |
| Население | 1418 | 1053 | 74,3 |
| Итого | 1461 | 1070 | 73,2 |

Количество воды, отпущенной в городское поселение «Город Жиздра» центральным водоснабжением за последние три года представлено в виде таблицы 6.

Таблица 6

Отпуск воды в городе 2011-2013г.г.

| № п/п | Наименование показателя | 2011, тыс.м3 | 2012,тыс. м3 | 2013,тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск воды - всего | 131,6 | 117,5 | 119,0 |
| 2. | В том числе: населению | 107,3 | 92,9 | 94,6 |
| 3. | бюджетным организациям | 5,8 | 5,9 | 4,5 |

Выводы:

1. Источником водоснабжения поселения являются артезианские воды.

2. Водоснабжение организовано от централизованной системы, включающей водозаборный узел и водопроводные сети, и одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

3. Централизованное водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ.

4. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса артезианских скважин в настоящее время отсутствуют

5. Качество воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, органолептическим показателям вредности.

6. Сооружения по обезжелезиванию воды, станция водоподготовки в муниципальном образовании отсутствуют.

7. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

8. Низкая обеспеченность абонентов города водоизмерительными приборами.

3.2. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1. Длительная эксплуатация водопроводов, изготовленных из некорродирующих материалов, ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Отсутствие сооружений по обезжелезиванию воды, водоочистных сооружений ухудшают качество питьевой воды.

3. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

4. Невысокий процент обеспеченности водомерами не обеспечивает рациональное использование воды.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие поселения в целом.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Таблица 7

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

- - от водонапорных башен – не менее 10 м;

- - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- - при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

- - при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

- при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 8

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Схемой на перспективу предлагается обеспечение территории централизованным водоснабжение на уровне 100%. Необходимо строительство станции доочистки и водоподготовки. Артезианские скважины необходимо оборудовать фильтрами обезжелезивания воды. Необходима реконструкция водозабора психоневрологического интерната.

## 3.3. Существующие балансы водопотребления городского поселения «Город Жиздра»

Таблица 9.

| Таблица водопотребления городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Прим. |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2013 | Хоз-питьевые нужды | чел | 5490 | 160 | 878,4 | 320,62 | 1141,92 | 79,93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0 | - | 175,68 | 64,12 | 228,38 | 15,99 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5490 | 50 | 274,5 | 32,94 | 356,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1328,58 | 417,68 | 1727,15 | 95,92 |  |
|  | Хлебокомбинат Жиздринского РАЙПО | - | - | - | 13,69 | 5,0 | 17,81 | 1,25 | 5 |
|  | ООО «Жиздринский молочный завод» | - | - | - | 1,37 | 0,5 | 1,78 | 0,12 | 5 |
|  | КООП ЗАГОТПРОМ | - | - | - | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,09 | 5 |
|  | Кировские теплосети | - | - | - | 8,2 | 3,0 | 10,68 | 0,75 | 5 |
|  | Прочие потребители | - | - | - | 0,002 | 0,8 | 0,002 | 0,0001 | 5 |
|  | Всего: |  |  |  | 1352,8 | 427,33 | 1758,67 | 98,13 |  |

1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения

5. Расходы приняты согласно данным государственного предприятия «Калугаоблводоканал»

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

3.4. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации городского поселения «Город Жиздра»:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в городе к централизованным системам водоснабжения.

- динамика роста численности населения в городе принята на основании проекта стабилизационно - оптимистический варианта перспективной численности населения по данным Генерального плана городского поселения «Город Жиздра», предполагающий постоянный прирост населения, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Данные о численности населения Городского поселения «Город Жиздра» приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2014 г | 1 этап строительства-2021г. |  | Расчетный срок - 2028г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Городское поселение «Город Жиздра» | 5490 | 210 | 5700 | 100 | 5800 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на расчетный период (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения городского поселения «Город Жиздра» на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории городского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 513,14 тыс. куб.м./год.;

- на расчетный срок строительства – 521,96 тыс. куб.м./год.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 15л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с

Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Таблица суммарного водопотребления по городскому поселению «Город Жиздра» на период с 2021 по 2028гг.

Таблица 11.

| Таблица перспективного водопотребления городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |  | Приме -чание |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| I-этапа до 2021 | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 5700 | 160 | 912,0 | 332,88 | 1185,6 | 82,98 |  | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 182,4 | 66,58 | 237,12 | 16,6 |  | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 5700 | 50 | 285,0 | 104,03 | 370,5 | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1379,4 | 503,49 | 1793,22 | 99,58 |  |  |
|  | Хлебокомбинат Жиздринского РАЙПО |  | - | - | - | 13,69 | 5,0 | 17,81 | 1,25 |  | 5 |
|  | ООО «Жиздринский молочный завод» |  | - | - | - | 1,37 | 0,5 | 1,78 | 0,12 |  | 5 |
|  | КООП ЗАГОТПРОМ |  | - | - | - | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,09 |  | 5 |
|  | Кировские теплосети |  | - | - | - | 8,2 | 3,0 | 10,68 | 0,75 |  | 5 |
|  | Прочие потребители |  | - | - | - | 0,002 | 0,8 | 0,002 | 0,0001 |  | 5 |
|  | Всего: |  | - | - | - | 1403,62 | 513,14 | 1824,74 | 101,79 |  |  |
| Расчетный период- до 2028 года | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 5800 | 160 | 928,0 | 338,72 | 1206,4 | 84,44 |  | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 185,6 | 67,74 | 241,28 | 16,89 |  | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 5800 | 50 | 290,0 | 105,85 | 377,0 | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1403,6 | 512,31 | 1824,68 | 101,33 |  |  |
|  | Хлебокомбинат Жиздринского РАЙПО |  | - | - | - | 13,69 | 5,0 | 17,81 | 1,25 |  | 5 |
|  | ООО «Жиздринский молочный завод» |  | - | - | - | 1,37 | 0,5 | 1,78 | 0,12 |  | 5 |
|  |  | КООП ЗАГОТПРОМ | - | - | - | 0,96 | 0,35 | 1,25 |  | 0,09 | 5 |
|  |  | Кировские теплосети | - | - | - | 8,2 | 3,0 | 10,68 |  | 0,75 | 5 |
|  |  | Прочие потребители | - | - | - | 0,002 | 0,8 | 0,002 |  | 0,0001 | 5 |
|  |  | Всего: |  |  |  | 1426,86 | 521,96 | 1856,2 |  | 103,54 |  |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

В связи с тем, что по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», схемой на первую очередь рекомендуется:

- оборудовать существующие артезианские скважины фильтрами обезжелезивания;

- вести контроль химического анализа подземных вод;

- реконструкция водозабора психоневрологического интерната;

- размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе скважины №1, №2 и №3, обеззараживающих установок и станции водоподготовки.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения городского поселения «Город Жиздра» необходимы:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей). - реконструировать существующие подводящие к городу водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок ;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

## 3.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2028 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов приведены в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в городском поселении «город Жиздра»

| № | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей (950 м) | г.Жиздра, ул. Красноармейская | до 2015 г. | 4,8 |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей (1200 м) | г.Жиздра. ул.Комсомольская | до 2015 г. | 6,0 |
| 3. | Реконструкция водопроводных сетей (950 м) | г.Жиздра, ул.Ленина | до 2015 г. | 4,8 |
| 4. | Реконструкция водопроводных сетей (320 м) | г.Жиздра, ул.Сосунова | до 2015 г. | 1,7 |
| 5. | Установка на разводящих по городу водопроводах контрольных манометров | г.Жиздра | до 2016 г. | 10,0 |
| 6. | Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные | г.Жиздра | постоянно | 50,0 |
| 7. | Прокладка водопроводных сетей к планируемой жилой застройке | г.Жиздра, ул.Пушкина | 1 этап строительства | 15,0 |
| 8. | Прокладка водопроводных сетей к планируемой жилой застройке | г.Жиздра, ул.Молодежная | 1 этап строительства | 15,0 |
| 9. | Оборудование водозабор-ных узлов обеззаражи-вающими установками и фильтрами обезжеле-зивания воды, строитель-ство станции доочистки и водоподготовки. | г.Жиздра | 1 этап строительства. | 60000,0 |
| 10. | Прокладка водопроводных сетей к планируемой жилой застройке | г.Жиздра | Расчетный период | 30,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 60137,3 |

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В городском поселении «Город Жиздра» в настоящее время централизованная система водоотведения и канализации отсутствует. Жители города пользуются выгребными ямами и надворными туалетами. В жилых неканализованных районах ЖБО накапливается в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Специальные емкости очищаются по мере их заполнения, но не реже одного раза в полгода. Вывоз ЖБО осуществляет Жиздринское МПЖКХ по заявкам с помощью 2-х вакуумных машин КО-520. ЖБО вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 0,6 км севернее города Жиздры и в 1 км южнее деревни Будылевка. От реки Жиздра полигон расположен на расстоянии 2,5 км. Эксплуатация полигона началась в 1965 году без инженерно-технологической подготовки территории. Площадь полигона около 5 га. На полигоне размещены 3 обвальных глиной приемника жидких отходов объемом 4,4 тыс.м3, размерами 35Х35 м и глубиной 1,2 м. На полигоне складируются отходы как собственного предприятия Жиздринского МПЖКХ – 8,43 т/год, так и коммунальные отходы, отходы от жилищ, отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки, которые составляют 1163,36 т/год. Класс опасности отходов – 4-й. Согласно данным гидрогеологического исследования полигон ТБО представляет в плане гряду овальных, полукруглых холмов, состоящих из свежего и разложившегося мусора. Центральная часть полигона, ближе у северо-восточной окраине, свободная от мусора. Здесь происходит сваливание его из машин, а затем сдвигание к периферии полигона.

Общегородские очистные сооружения в поселении отсутствуют, ведется реконструкция локальных очистных сооружений ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат» «Тверь -80», мощностью 80 м3.

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в городском поселении «Город Жиздра» не осуществляется ввиду отсутствия данных систем и особой геологии - наличия большого горизонта глинистых просадочных грунтов.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время городское поселения «Город Жиздра» имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Как таковой централизованной системы канализации, осуществляющей сбор водопроводных стоков от жилого сектора, в городе нет.

2. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

3. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по городскому поселению «Город Жиздра».

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составят:

- на 1 этап строительства – 513,14 тыс. куб.м./год;

- на расчетный срок строительства – 521,96 тыс. куб.м./год.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Генеральным планом поселения на расчетный период (до 2036 года) предлагается строительство на территории города централизованной системы канализации и очистки сточных вод. Предлагается строительство комплексов очистных сооружений в восточной части города, производительностью 1,5 тыс. м3/сут. Предлагается единая система канализации, по которой отводятся все виды хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на проектируемые очистные сооружения общей производительностью 1,5 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях предусматривается полная биологическая очистка сточных вод до требований, предъявляемых для сброса очищенных стоков в водоемы (река Жиздра). Необходимо строительство канализационных насосных станций (КНС) в количестве 2 штук.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

Схемой предусматривается строительство комплексов очистных сооружений в восточной части города на базе очистных сооружений ГБУ «Жиздринский дом-интернат», на расчетный период предполагается проведение проектно-изыскательных работ и изготовление проекта на строительство на территории города централизованной системы канализации и очистки сточных вод.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, так как отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застроек, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 1,5 тыс. куб.м/сутки | г.Жиздра | 2021 г. | 9,0 |
| 2. | Проектно- изыскательные работы | г.Жиздра | 2028 г. | 1,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 10,0 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- проектирование и строительство очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение городского поселения «Город Жиздра» осуществляется и будет осуществляться с использованием воды от существующего группового водопровода. Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 522 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Первый этап строительства- 2014-2021годы:

– реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

– реконструкция существующих водонакопителей, строительство сооружения по обезжелезиванию воды, станции водоподготовки;

– приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек, установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий;

Второй этап строительства (расчетный период) - 2022-2028 годы:

– реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения городского поселения, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет

обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водозабора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение от потребителей городского поселения «Город Жиздра» (от проектируемой и существующей застройки) составляет:

- на 1 этап строительства – 513,14 тыс. куб.м./год.;

- на расчетный срок строительства – 521,96 тыс. куб.м./год.

Схемой предлагается :

Первый этап строительства- 2014-2021годы:

– приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа;

– решение вопроса увеличения мощности очистных сооружений на базе очистных сооружений ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат»

Второй этап строительства (расчетный период) - 2022-2028 годы:

– разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной канализационной системы и канализационных очистных сооружений;

– решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоотведения.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий Схемы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций составит 70137,3 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 60137,3 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение– 10000,0 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2028 годах составляет:

- всего – 70137,3 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 70000,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 92,3 тыс. рублей

- внебюджетные источники - 45,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей Схемы будет обеспечено:

- создание современной коммунальной инфраструктуры города;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Город Жиздра»;

- создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Реализация Схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов городского поселения «Город Жиздра» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2028 г.г.