ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД  ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 01 сентября 2014 г.                                                                         № 209

Об утверждении  программы "Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Город Жиздра» на 2014 – 2024 годы"

В целях обеспечения повышения надежности снабжения всеми видами энергии городского поселения "Город Жиздра", с учетом перспективы развития, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), Уставом городского поселения "Город Жиздра", Городская Дума городского поселения «Город Жиздра

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу  (Приложение) "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» на 2014 – 2024 годы".

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента  его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

Глава городского

поселения «Город Жиздра» 		                      		М.М. Сергунов

Приложение к

Решению Городской Думы

от 01 сентября  2014 г.  № 209

Программа

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Город Жиздра» на 2014 – 2024 годы"

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» на 2014 – 2024 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план городского поселения «Город Жиздра».. |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| Цель программы | Разработка организационных, производственных, финансовых механизмов и мероприятий, направленных на строительство и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Перечень целевых индикаторов эффективности реализации программных мероприятий представлен в разделе 4 Программы |
| Сроки и этапы реализации программы | 10 лет (2014 – 2024) |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 79189,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - средства бюджета городского поселения «Город Жиздра» - 39200 тыс.руб.; - средств областного бюджета- 8482,2 тыс.руб.; - средства инвесторов и собственных средств поставщиков энергоресурсов – 30107,3 тыс.руб; - средства потребителей энергоресурсов – 1400 тыс руб. |

- ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, целью которой является обеспечение потребителей качественными и надежными коммунальными услугами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса  поселения.

Правовыми основаниями для разработки Программы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования».

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса городского поселения «Город Жиздра» являются:

    - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

    - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

    - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

    - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

    - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Городское поселение «Город Жиздра» расположено на территории Жиздринского района Калужской области. Город расположен на реке Жиздра, в 180 км на юго-запад от г. Калуги, приблизительно в 300 км к юго-западу от г. Москвы. По центральной части городского поселения протекает р. Жиздра,  по восточной границе река Потья. Городское поселение пересекает автодорога общего пользования  регионального значения Людиново-Жиздра – М-3 «Украина».

Центр МО ГП «Город Жиздра» – сформировался и сосредоточен в пределах улицы Жуковского, Толстого, К. Либкнехта, Кустарева.

Площадь муниципального образования 17,68 км2. Численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2013 составляет 5490 человек.

Структура населения по возрастному составу:

По состоянию на 01.01.2012 – 5521 человек.

Количество трудоспособного населения  составляет 3033 человек, или около 54,9% численности населения, моложе трудоспособного возраста – 1006 человек или 18,3%, из них дети дошкольного возраста – 373 человек –6,8%, Нетрудоспособное население составляет 1482 человека человек или 26,8%.

Коммунальная отрасль городского поселения «Город Жиздра» представляет собой комплекс организаций предоставляющих услуги по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению и вывозу ТБО.

В настоящее время износ инженерной инфраструктуры в городском поселении «Город Жиздра»  составляет более 60%, большая часть основных фондов полностью отслужили свой срок. Потери при эксплуатации существующих тепловых, электрических и водопроводных сетей значительно превышают нормативы. Все это ведет не только к падению надежности функционирования энергоснабжающих систем, но и ложится тяжелым бременем на население и бюджет в виде необоснованно высоких тарифов на энергоресурсы, снижает конкурентоспособность продукции предприятий города.

Для достижения баланса между интересами потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения. Одним из этапов реализации данного механизма является разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура городского поселения "Город Жиздра" представлена системами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Объем энергоресурсов, использованных в 2012-2013годах представлен в таблице.

- Таблица 1

Объем используемых энергоресурсов

| № п/п | Энергоресурсы | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено электрической энергии - всего, в том числе | тыс. кВт.ч | 8444,3 | 9141,2 |
|  | - населению |  | 3678,7 | 4001,8 |
|  | - бюджетным организациям |  | 1231,1 | 1622,5 |
| 2 | Отпущено холодной воды - всего, в том числе | тыс. куб. м | 117,5 | 119,0 |
|  | - населению |  | 92,9 | 94,6 |
|  | - бюджетным организациям |  | 5,9 | 4,5 |
| 3 | Отпущено природного газа - всего, в том числе | тыс. куб. м | 10233,8 | 9886,2 |
|  | - населению |  | 7533,7 | 7351,7 |
|  | - бюджетным организациям |  | 1739,7 | 1680,7 |

  - Система электроснабжения.

Основным источником электроснабжения города является электроподстанция 35/10 кВ «Жиздра». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Средний процент износа электросетей составляет 65 %. Средневзвешенный тариф на электроэнергию в 2013 году по городу составил 3,66 руб./кВтч.

Доля муниципальных учреждений, оплачивающих электроэнергию по приборам учета, составляет 100 %. В жилищном фонде потребители также оплачивают услуги по приборам учета.

Динамика утвержденных тарифов за последние пять лет приведена в таблице 2

Динамика утвержденных тарифов для 
филиала «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания

Центра и Приволжья» за последние пять лет.

Таблица 2

| Период | 2010 | 2011 | 01.07. 2012 | 01.07. 2013 | 01.07. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/кВтч | 2,70 | 2,96 | 3,13 | 3,51 | 3,66 |

  - Система теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского поселения «Город Жиздра» осуществляется по смешанной схеме. Весь многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Объектов социальной инфраструктуры, подключенной к централизованной системе теплоснабжения не имеется.

На территории городского поселения «Город Жиздра» в настоящее время функционирует девять котельных суммарной установленной мощностью 10,2 Гкал/ч. Вырабатываемая тепловая энергия в основном используется для отопления социально-значимых объектов городского поселения.

Жилой фонд городского поселения «Город Жиздра» сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя многоэтажную, среднеэтажную, малоэтажную жилую застройку и индивидуальные жилые дома. Отапливается жилой фонд за счет индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории городского поселения «Город Жиздра» действуют 9 источников централизованного теплоснабжения.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Баланс тепловой мощности котельных

городского поселения «Город Жиздра».

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кинотеатр | 0,083 | 0,083 | 0,002 | 0,081 | 0,071 | 0,006 | 92,3 | 0,004 |
| 2 | ПУ №30 | 4,299 | 4,299 | 0,003 | 4,296 | 0,148 | 4,012 | 6,7 | 0,136 |
| 3 | Психоневрологический интернат | 3,805 | 3,044 | 0,023 | 3,021 | 0,979 | 2,038 | 33,0 | 0,004 |
| 4 | РКДЦ | 0,076 | 0,076 | 0,001 | 0,074 | 0,060 | 0,011 | 85,1 | 0,003 |
| 5 | Районный суд | 0,060 | 0,060 | 0,001 | 0,059 | 0,048 | 0,009 | 85,6 | 0,002 |
| 6 | Физкультурно оздоровительный комплекс | 0,069 | 0,069 | 0,001 | 0,067 | 0,059 | 0,005 | 92,0 | 0,003 |
| 7 | РТМО Жиздринского района | 1,128 | 1,128 | 0,013 | 1,115 | 0,555 | 0,556 | 50,7 | 0,004 |
| 8 | Школа №1 | 0,564 | 0,564 | 0,006 | 0,558 | 0,255 | 0,296 | 47,5 | 0,008 |
| 9 | Школа №2 | 0,124 | 0,124 | 0,003 | 0,121 | 0,110 | 0,006 | 95,3 | 0,006 |
| ВСЕГО |  | 10,2 | 9,44 | 0,053 | 9,39 | 2,28 | 6,94 | 26,5 | 0,17 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии городского поселения «Город Жиздра» не имеется.

Диаграмма 3.1

Баланс тепловой мощности котельных ГП «Город Жиздра».

В качестве основного топлива на всех существующих котельных городского поселения используется природный газ. Согласно заключенному договору, теплота сгорания топлива составляет 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3). Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Таблица 4

Топливный баланс источников тепловой энергии.

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./Гкал | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кинотеатр | ИШМА-50 NS, 2 шт. | Прир. газ | 381 | 44,2 | 0,13 | 44,2 |
| 2 | ПУ №30 | КВГ-2,5, 2 шт. | Прир. газ | 616 | 149,8 | 0,28 | 149,8 |
| 3 | Психоневрологический интернат | Минск 1, 5 шт. | Прир. газ | 2357 | 468,5 | 0,22 | 468,5 |
| 4 | РКДЦ | ИШМА-50, ИШМА-40 | Прир. газ | 343 | 38,0 | 0,12 | 38,0 |
| 5 | Районный суд | АОГВ-35-1, 2 шт. | Прир. газ | 243 | 58,0 | 0,27 | 29,5 |
| 6 | Физкультурно оздоровительный комплекс | Baxi Slim 1.400 iN, 2 шт. | Прир. газ | 609 | 29,53 | 0,05 | 29,5 |
| 7 | РТМО Жиздринского района | Универсал 6м, 4 шт. | Прир. газ | 1750 | 424,7 | 0,28 | 424,7 |
| 8 | Школа №1 | Универсал 6м, 2 шт. | Прир. газ | 490 | 129,8 | 0,30 | 129,8 |
| 9 | Школа №2 | ИШМА-50, АОГВ-96-1к-1-Б-ВН | Прир. газ | 252 | 66,8 | 0,30 | 66,75 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 7041,7 | 1626,2 | 1,95 | 1409,2 |

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения "Город Жиздра" на правах хозяйственного ведения осуществляет ООО «Кировтеплоэнерго».

В качестве основного топлива на всех существующих котельных городского поселения используется природный газ. Согласно заключенному договору, теплота сгорания топлива составляет 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3). Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Динамика утвержденных тарифов за последние пять лет приведена в таблице 5 и на графике 5.1.

Динамика утвержденных тарифов для 
ООО «Кировтеплоэнерго» за последние пять лет.

Таблица 5

| Период | 2010 | 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.10. 2012 | 01.01. 2013 | 01.07. 2013 | 01.01. 2014 | 01.07. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/Гкал | 1126,77 | 1314 | 1314 | 1392,84 | 1466,66 | 1466,66 | 1647,09 | 1647,09 | 1712,97 |

Динамика утвержденных тарифов для

ООО «Кировтеплоэнерго» за последние пять лет.

График 5.1.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения приведена в таблице 6

Таблица 6.

Структура, заявленного на утверждение теплоснабжающей организацией тарифа, на 2013 год.

| ООО "Кировтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Рег.№ | 2-209 |  | Количество котельных -36 |  |  |
|  |  |  | топливо - газ |  |  |
|  | Общая система налогообложения |  |  |  | тыс.руб. |
| № строки | Наименование показателя | Факт 2006 г. | Базовый период - план 2013 года | Период регул. 2014 год (данные организации) | Период регул. 2014 год (данные экспертов) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сырьё, основные материалы |  | 6940,14 | 7403,62 | 7215,88 |
| 1.1. | На ремонт |  | 4248,81 | 4478,25 | 4452,76 |
| 1.2. | Вода на технологические цели |  | 2691,32 | 2925,37 | 2763,12 |
|  | Удельный расход питьевой воды, м3/Гкал произведённой теплоэнергии |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | Объём, тыс. м3 |  | 144,02 | 148,120 | 144,896 |
|  | Цена, руб./м3 |  | 18,69 | 19,75 | 19,07 |
|  | Удельный расход технической воды, м3/Гкал произведённой теплоэнергии |  |  |  |  |
|  | Объём, тыс. м3 |  |  |  |  |
|  | Цена, руб./м3 |  |  |  |  |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов |  |  |  |  |
| 2. | Вспомогательные материалы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | на текущий ремонт |  |  |  |  |
| 2.2. | реагенты |  |  |  |  |
| 2.3. | другие материалы |  |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению) |  | 651,56 | 708,21 | 691,30 |
|  | Удельный расход стоков, м3./Гкал произведённой теплоэнергии |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Объём, тыс. м3 |  | 43,21 | 44,430 | 43,47 |
|  | Цена, руб./м3 |  | 15,08 | 15,94 | 15,90 |
| 4. | Топливо на технологические цели |  | 107 514,96 | 135 162,04 | 111 004,41 |
|  | Удельный расход условного топлива, кг у т /Гкал произведённой теплоэнергии |  | 173,10 | 184,00 | 173,10 |
|  | Калорийный эквивалент |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Объём натурального топлива, тыс. нм3, в том числе |  | 20055,93 | 21925,31 | 20178,25 |
|  | 4 группа |  | 15050,04 |  | 15806,22 |
|  | 5 группа |  | 4448,67 |  | 3832,48 |
|  | 6 группа |  | 557,22 |  | 539,55 |
|  | Цена газа средневзвешенная, руб./1000 нм3 |  | 5360,76 | 6164,66 | 5501,19 |
|  | 4 группа |  | 5356,07 |  | 5497,08 |
|  | 5 группа |  | 5373,00 |  | 5514,01 |
|  | 6 группа |  | 5389,55 |  | 5530,56 |
| 5. | Энергия |  | 23603,20 | 39036,64 | 25215,78 |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию |  | 13535,76 | 26607,45 | 14598,84 |
|  | Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал произведённой теплоэнергии |  | 22,0 | 37,5 | 22,0 |
|  | Объём, тыс. кВтч |  | 2880,36 | 5055,33 | 2897,93 |
|  | Цена, руб./кВтч |  | 4,69933 | 5,263 | 5,03768 |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию |  | 10067,43 | 12429,19 | 10616,95 |
|  | Тариф, руб./Гкал |  | 1156,91 | 1295,79 | 1203,19 |
|  | Объём, тыс. Гкал |  | 8,7020 | 9,5920 | 8,8240 |
| 6. | Затраты на оплату труда |  | 30028,45 | 38482,96 | 33880,56 |
| 6.1. | Оплата труда основных производственных рабочих |  | 20644,92 | 21759,75 | 21711,22 |
|  | Среднемесячная оплата труда, руб. |  | 10958,03 | 11549,76 | 11524,00 |
|  | Период работы, мес. |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Численность, ед. |  | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
|  | Период работы, мес. |  |  |  |  |
|  | Численность, ед. |  |  |  |  |
| 6.2. | Оплата труда ремонтного персонала |  | 3227,42 | 3401,70 | 3457,20 |
|  | Среднемесячная оплата труда, руб. |  | 8965,04 | 11339,00 | 11524,00 |
|  | Период работы, мес. |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Численность, ед. |  | 30,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6.3. | Оплата труда цехового персонала |  | 2776,03 | 3633,14 | 3595,49 |
|  | Среднемесячная оплата труда, руб. |  | 8568,00 | 11644,68 | 11524,00 |
|  | Период работы, мес. |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Численность, ед. |  | 27,00 | 26,00 | 26,00 |
| 6.4. | Оплата труда АУП |  | 3380,08 | 9688,37 | 5116,66 |
|  | Среднемесячная оплата труда, руб. |  | 7612,78 | 21820,65 | 11524,00 |
|  | Период работы, мес. |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Численность, ед. |  | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6.5. | Заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная оплата труда, руб. |  |  |  |  |
|  | Период работы, мес. |  |  |  |  |
|  | Численность, ед. |  |  |  |  |
| 7. | Отчисления на социальные нужды |  | 9068,59 | 11621,85 | 10231,93 |
| 7.1. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих |  | 6234,77 | 6571,44 | 6556,79 |
| 7.2. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала |  | 974,68 | 1027,31 | 1044,07 |
| 7.3. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала |  | 838,36 | 1097,21 | 1085,84 |
| 7.4. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП |  | 1020,78 | 2925,89 | 1545,23 |
| 7.5. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Амортизация производственного оборудования |  | 7552,73 | 8462,41 | 8462,41 |
|  | То же в % от первоначальной балансовой стоимости |  | 20,98 | 21,19 | 21,19 |
|  | Первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов |  | 36000,00 | 39928,40 | 39928,40 |
| 9. | Прочие затраты |  | 17081,39 | 23998,96 | 17766,76 |
| 9.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) |  | 6444,01 | 6791,98 | 6753,32 |
| 9.2. | Целевые средства на НИОКР |  | 4208,69 | 10539,76 | 4410,71 |
| 9.3. | Средства на страхование |  | 250,00 | 270,00 | 194,93 |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| 9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. | Аренда |  | 1405,60 | 1405,60 | 1405,60 |
| 9.7. | Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС |  | 4773,09 | 4991,62 | 5002,20 |
| 10. | Недополученный доход |  | 1826,71 | 2047,65 | 210,55 |
| 11. | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования |  |  |  | 801,70 |
| 12. | Итого расходы |  | 204267,72 | 266924,34 | 213877,89 |
| 13. | Валовая прибыль |  | 4085,84 | 17350,11 | 4251,71 |
| 13.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  |  | 13700,00 |  |
| 13.2. | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) |  |  |  |  |
| 13.3. | Резервный фонд |  |  |  |  |
| 13.4. | Прочие расходы |  | 3268,67 | 180,09 | 3401,37 |
| 13.5. | Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе |  | 817,17 | 3470,02 | 850,34 |
|  | Налог на прибыль |  | 817,17 | 3470,02 | 850,34 |
|  | Налог на имущество |  |  |  |  |
|  | Другие налоги |  |  |  |  |
| 13.6. | Коэффициент рентабельности |  | 1,020 | 1,065 | 1,020 |
| 14. | Необходимая валовая выручка |  | 208353,56 | 284274,45 | 218129,60 |
| 15. | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал |  | 126,498 | 129,810 | 127,340 |
|  | Тариф, руб./Гкал |  | 1647,09 | 2189,89 | 1712,97 |
|  | В том числе расходы на передачу, руб./Гкал |  | 130,41 |  | 135,62 |
|  | Тариф для населения, руб./Гкал |  | 1943,57 | 2584,07 | 2021,30 |
|  | Рост к уровню 2013 года, % |  |  | 132,96 | 104,000 |
|  | Произведённая теплоэнергия, тыс. Гкал |  | 130,926 | 134,650 | 131,724 |

2.3. Система водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на территории городского поселения «Город Жиздра»  имеется слаборазвитая  централизованная  система  водоснабжения. Доля жилого фонда, оборудованного централизованным водоснабжением,  имеет тенденцию к росту в сравнении с 2008 годом на 1,1% и составляет на начало 2013 года 40,3%. Водоснабжение осуществляется от  трех артезианских скважин, расположенных в восточной части города. Протяженность водопроводных сетей составляет 54,6 км. Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требованиям. Вследствие длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты) водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Водоподготовка и водоочистка, как таковые, отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

В настоящее время объекты системы водоснабжения эксплуатируются государственным предприятием «Калугаоблводоканал». В собственности государственного предприятия «Калугаоблводоканал» имеется 25,2 км водопроводных сетей, 1,75 км водопроводных сетей являются муниципальной  собственностью  поселения, 19,1 км водопроводных сетей находятся в процессе регистрации муниципальной собственности (поставлены на учет как безхозяйные объекты).

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1990 г. Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром от 50 до 150 мм. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных – 33145 м, стальных - 6075 м, полиэтиленовых – 12477 м  и асбестоцементных – 2865 м труб. Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 2,0 м. Износ водопроводных сетей на некоторых участках составляет около 100 %. Фактические потери в сетях при транспортировке 20 %. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры.

На водонапорных сетях эксплуатируется 69 водозаборных колонок, 86 пожарных гидрантов и 290 задвижек. Имеется кирпичная водонапорная башня объемом 80м3.

Учет забора воды на артезианских скважинах ведется приборами учета на артскважинах №1 и №2 – СТВ - 65, на артскважине №3 – СТВ – 85. Анализ обеспеченности приборами учета абонентов по городскому поселения «Город Жиздра» приведен в таблице7.

Таблица 7

Анализ обеспеченности абонентов городского поселения «Город Жиздра» водомерами.

| Категория абонентов | Количество абонентов |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Из них обеспечены водомерами |  |
| Юридические лица | 43 | 17 | 39,5 |
| Население | 1418 | 1053 | 74,3 |
| Итого | 1461 | 1070 | 73,2 |

Динамика утвержденных тарифов за последние пять лет приведена в таблице 8.

Динамика утвержденных тарифов для 
ГП «Калугаоблводоканал» за последние пять лет.

Таблица 8

| Период | 2010 | 2011 | 01.01. 2012 | 01.07. 2012 | 01.09. 2012 | 01.01. 2013 | 01.07. 2013 | 01.01. 2014 | 01.07. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/м3 | 14,9 | 16,38 | 16,38 | 17,36 | 18,21 | 18,21 | 20,67 | 20,67 | 21,54 |

В городском поселении «Город Жиздра» в настоящее время централизованная система водоотведения и канализации отсутствует. Жители города пользуются выгребными ямами и надворными туалетами.  В жилых неканализованных районах ЖБО накапливается в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Специальные емкости очищаются по мере их заполнения, но не реже одного раза в полгода. Вывоз ЖБО осуществляет Жиздринское МПЖКХ по заявкам с помощью 2-х вакуумных  машин КО-520. ЖБО вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 0,6 км севернее города Жиздры и в 1 км южнее деревни Будылевка. Эксплуатация полигона началась в 1965 году без инженерно-технологической подготовки территории. Площадь полигона около 5 га. На полигоне размещены 3 обвальных глиной приемника жидких отходов объемом 4,4 тыс.м3, размерами 35Х35 м и глубиной 1,2 м. На полигоне складируются отходы как собственного предприятия Жиздринского МПЖКХ – 8,43 т/год, так и коммунальные отходы, отходы от жилищ, отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки, которые составляют 1163,36 т/год. Класс опасности отходов – 4-й. Согласно данным гидрогеологического исследования полигон ТБО представляет в плане гряду овальных, полукруглых холмов, состоящих из свежего и разложившегося мусора. Центральная часть полигона, ближе у северо-восточной окраине, свободная от мусора. Здесь происходит сваливание его из машин, а затем сдвигание к периферии полигона.Общегородские очистные сооружения в поселении отсутствуют, ведется реконструкция локальных очистных сооружений ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат» «Тверь -80», мощностью 80 м3.

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в городском поселении «Город Жиздра» не осуществляется ввиду отсутствия данных систем и особой геологии - наличия большого горизонта глинистых просадочных грунтов.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.4. Система газоснабжения.

Природный сетевой газ потребителям ГП «Город Жиздра» поступает с магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1980 году. Его протяженность – 3,8 км, диаметр – 219 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см3; проектная производительность – 262,8 млн.м3/год.  Распределение газа осуществляется от ГРС Жиздра. Газораспределительная сеть охватывает 10 населенных пунктов Жиздринского района. Уровень газификации города Жиздра составляет 100 %. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Газоснабжение городского поселения «Город Жиздра» обеспечивает ООО "Газпром межрегионгаз Калуга", которое является одной из региональных кампаний Российского газового холдинга ООО "Газпром межрегионгаз" и реализует природный газ потребителям Калужской области.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально - бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконурные отопительные котлы. Весь многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление.

Динамика утвержденных тарифов за последние пять лет приведена в таблице 9.

Динамика утвержденных тарифов для 
ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" за последние пять лет.

Таблица 9

| Период | 01.01.2010 | 27.01.2010 | 01.04.2010 | 01.01. 2011 | 01.04. 2011 | 01.07. 2012 | 01.07. 2013 | 01.07. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/1000 м3 | 2845,62 | 2984,75 | 3432,22 | 3604,51 | 3947,33 | 4532,7 | 5212,61 | 5403,9 |

Доля объема природного газа,  расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории  городского поселения «Город Жиздра» составляет 71.5%.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования.

Городское поселение «Город Жиздра» занимает территорию 17,68 км2. Постоянное население на 01.01.2013 года составляет 5490 человек (таблица 10). Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За десятилетний период численность населения городского поселения уменьшилось на 243 человека.

.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 10

| Населенный пункт | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Жиздра | 5719 | 5733 | 5741 | 5732 | 5814 | 5889 | 5926 | 5996 | 5566 | 5521 | 5490 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

В связи с тем, что за последние 10 лет население городского поселения уменьшилось, программой принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

Городское поселение «Город Жиздра»

Этапы                                                                             Численность населения

Современное состояние                                                                    5490  человек

На конец действия программы                                                        5700  человек.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития городского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.

Жилищный фонд городского поселения «Город Жиздра» по состоянию на 01.01.2014 г.  составил 140100 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают деревянные жилые дома и составляют 60 % от общей площади жилищного фонда, 28 % панельные дома, остальные 12 % приходятся на дома каменные и кирпичные.

Для достижения основной  цели жилищной политики предлагается решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 13 тыс.м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения;

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

   ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

Для решения задач жилищной политики на  расчетный срок предлагается строительство 13 тыс. кв.м общей площади или в среднем за период 1,3  тыс. кв.м в год, что  позволит  обеспечить  посемейное заселение жилищного фонда.

### Расчет объемов жилищного фонда

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу за период намечается всего 2,0 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

140,1 – 2,0 =  138,1 тыс. м2, где

140,1 тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

2,0 тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

2. Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (140,1 тыс. кв.м) и жилищного фонда нового строительства (13 тыс. кв.м):

138,1 + 13 = 151,1 тыс. м2 общей площади.

В таблице 10  представлены данные о движении жилищного фонда.

Движение жилищного фонда по годам реализации Программы

(тыс. м2 общей площади)

Таблица 11

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние | 140,1 | - | 140,1 | - | 140,1 |
| 2015 год | 140,1 | 0,2 | 139,9 | 1,3 | 141,2 |
| 2016 год | 141,2 | 0,2 | 141,0 | 1,3 | 142,3 |
| 2017 год | 142,3 | 0,2 | 142,1 | 1,3 | 143,4 |
| 2018 год | 143,4 | 0,2 | 143,1 | 1,3 | 144,5 |
| 2019 год | 144,5 | 0,2 | 144,3 | 1,3 | 145,6 |
| 2020 год | 145,6 | 0,2 | 145,4 | 1,3 | 146,7 |
| 2021 год | 146,7 | 0,2 | 146,5 | 1,3 | 147,8 |
| 2022 год | 147,8 | 0,2 | 147,6 | 1,3 | 149,8 |
| 2023 год | 149,8 | 0,2 | 148,7 | 1,3 | 150 |
| 2024 год | 150,0 | 0,2 | 149,8 | 1,3 | 151,1 |
| итого: | - | 2,0 | - | 13,0 | - |

### Типология нового жилищного строительства

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

- секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

В соответствии с вышеизложенным существует необходимость обеспечить объекты, планируемые к вводу, инженерными коммуникациями, а также обеспечить ремонт и реконструкцию имеющихся сетей.

3.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные ПС 35/10 кВ «Жиздра»;

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования.

Мощности существующих источников питания позволяют присоединить проектируемые электрические нагрузки. Проектируемая электрическая нагрузка на расчетный срок на шинах источников питания увеличится до – 3,42 МВт.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице12.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых

потребителей на расчетный срок.

Таблица 12

| Расчетные сроки | Численность населения | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Современное население | 5566 | 3,33 |
| Расчетный срок (2024г) | 5700 | 3,42 |

### Теплоснабжение

Создание условий для обеспечения теплоэнергией различных групп потребителей в требуемом объёме и с высокой степенью надёжности предлагается проводить по следующей схеме:

- общественные здания снабжаются теплом от теплоисточников различных типов и мощности: отдельно стоящих котельных, задействованных в системе центрального теплоснабжения и автономных котельных;

- индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплоэнергией от индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

- теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осуществляется от собственных автономных теплоисточников.

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается производить по мере поступления заявок на подключение. Подключение индивидуальных домов предполагается от индивидуальных источников тепловой энергии - малогабаритных газовых котлов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в таблице 13

Таблица 13

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность (планируемая), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2013 г.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2024 гг. |
| 1 | Кинотеатр | 0,083 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 2 | ПУ №30 | 4,299 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 3 | Психоневрологический интернат | 3,805 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| 4 | РКДЦ | 0,076 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 5 | Районный суд | 0,060 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 6 | Физкультурно оздоровительный комплекс | 0,069 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 7 | РТМО Жиздринского района | 1,128 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 8 | Школа №1 | 0,564 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 9 | Школа №2 | 0,124 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Итого |  | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 10,207 |

### Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин расположенных в восточной части города.

Основной упор при развитии городской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Необходимо произвести реконструкцию существующих водозаборных сооружений, со строительством и реконструкцией разводящих уличных водопроводных сетей с размещением обеззараживающих установок. Кроме того, с целью более полного удовлетворения потребности населения в холодном водоснабжении, особенно в летнее время года, необходимо строительство новой артезианской скважины №4.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Зоны санитарной охраны  I пояса артскважин и насосных станций с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

Расчетные расходы воды представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Норма потребления | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное |
| Современное население | 5490 | СП 31.13330.2012 | 1352,8 | 1352,8 | 1758,67 |
| Расчетный период (2024г) | 5700 | СП 31.13330.2012 | 1710,0 | 1710,0 | 2052,0 |

В связи с тем, что по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», рекомендуется:

- оборудовать существующие артезианские скважины фильтрами обезжелезивания;

- вести контроль химического анализа подземных вод;

- реконструкция водозабора психоневрологического интерната;

- размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе скважины №1 и №2, обеззараживающих установок и станции водоподготовки.

### Водоотведение

В городе Жиздра в настоящее время централизованная система водоотведения и канализации отсутствует.

На расчетный срок предлагается строительство на территории города централизованной системы канализации и очистки сточных вод. Предлагается строительство комплексов очистных сооружений в восточной части города, производительностью 1,5 тыс. м3/сут.

Проектом генерального плана поселения предлагается единая система канализации, по которой отводятся все виды хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на проектируемые очистные сооружения общей производительностью 1,5 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях предусматривается полная биологическая очистка сточных вод до требований, предъявляемых для сброса очищенных стоков в водоемы (р. Жиздра). Необходимо строительство канализационных насосных станций (КНС) в количестве 2 штук.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

Предусматривается строительство комплексов очистных сооружений в восточной части города на базе очистных сооружений ГБУ «Жиздринский дом-интернат», на расчетный период предполагается проведение проектно-изыскательных работ и изготовление проекта на строительство на территории города централизованной системы канализации и очистки сточных вод.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, так как отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застроек, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется от ГРС Жиздра. Предусматривается стопроцентное обеспечение природным газом всех потребителей: сохраняемой и новой жилой застройки, промышленных предприятий, отопительных котельных (планируемых и существующих).

Система газоснабжения на территории городского поселения «Город Жиздра» сохраняется трехступенчатой, с подачей газа высокого, среднего и низкого давлений. Достаточность пропускной способности существующих газопроводов и необходимость их реконструкции будет решаться в рамках разработки рабочей документации конкретных объектов.

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Ожидаемы потребности города в газе представлены в таблице 15.

Ожидаемые потребности в природном газе.

Таблица 15

| Расчетные сроки | Численность чел | Расход газа м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Современное население | 5490 | 159,02 |
| Расчетный период (2024 г) | 5700 | 162,85 |

3.2. Мероприятия по развитию систем ресурсоснабжения.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Реализация программы в части развития системы электроснабжения необходима в связи с планируемым развитием индивидуальной жилой застройки на территории городского поселения «Город Жиздра» и предполагает обеспечение данной территории электросетями. Финансирование данных мероприятий осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается производить по мере поступления заявок на подключение. Отопление индивидуальных домов предполагается от индивидуальных источников тепловой энергии – малогабаритных газовых котлов.

Строительства, реконструкции или технического перевооружения источников тепловой энергии не планируется.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения должны быть направлены на обеспечение перспективной жилой застройки инженерными сетями, осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения, снижение уровня износа элементов системы водоснабжения, снижение себестоимости услуг и повышение их качества.

Таблица 16

Перечень мероприятий по развитию систем

водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, м. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |
| 1. | Перекладка линии водопровода по ул. Красноармейская | 950 |
| 2. | Перекладка линии водопровода по ул.Комсомольская. | 1200 |
| 3. | Перекладка линии водопровода по ул.Ленина. | 950 |
| 4. | Перекладка линии водопровода по ул.Сосунова. | 320 |
| 5. | Разработка проекта, строительство артезианской скважины №4 в восточной части города в 3-х км от базы (дебет=16 м.куб./ч) |  |
| 2016 год |  |  |
| 6. | Установка на разводящих по городу водопроводах контрольных манометров | - |
| 2016 – 2024 год |  |  |
| 7. | Строительство водопроводных сетей ул. Пушкина. | 560 |
| 8. | Строительство водопроводных сетей ул. Молодежная | 1000 |
| 9. | Оборудование водопроводных узлов обеззараживающими установками и фильтрами обезжелезивания воды, строительство станции доочистки и водоподготовки. | - |
| 10. | Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 1,5 тыс. куб.м/сутки | - |

Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2012. №532, в городском поселении «Город Жиздра» по газификации населенных пунктов планируются следующие мероприятия:

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Таблица 17

| № п/п | Наименование газопроводов | Протяженность, км. | Количество домовладений подлежащих газификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |
| проектирование |  |  |  |
| 1 | Газификация по ул. Пушкина | 1,2 | 46 |
| 2016 год |  |  |  |
| проектирование |  |  |  |
| 4 | Газопровод по ул. Шмидта, по ул.1-ая Привокзальная, по ул.1-ая Рабочая | - 4,8 | - 244 |
| строительство |  |  |  |
| 5 | Газификация по ул Пушкина | 1,2 | 46 |
| 2017-2024 гг. |  |  |  |
| строительство |  |  |  |
| 5 | Газификация по ул. Шмидта, по ул.1-ая Привокзальная, 1-ая Рабочая | 4,8 | 244 |

Финансирование данных мероприятий планируется в части проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет средств ООО «Газпром". В части проектирования и строительства уличных газопроводов и разводящих сетей предусмотрено областное финансирование.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели Программы

Таблица 18

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения | Потребление воды, тыс. м3 |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность приборами учета, % |
|  |  | Обеспеченность индивидуальными приборами учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| 1.6 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
| 1.7 | Эффективность потребления воды | Удельное водопотребление м3/чел./год. |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, 100% |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | - |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории город-ского поселения «Город Жиздра» , % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Система электроснабжения |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
| 3.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, тыс.кВт∙ч |
| 3.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории город-ского поселения «Город Жиздра», % |
| 3.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
| 3.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
| 3.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| 3.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем, % |
| 4.5 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работ систем газоснабжения. Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения городского поселения «Город Жиздра»  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки в п. Ягельный.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

- Водоснабжение:

  - Удельное водопотребление:

    - 2014 г. –  76,08 м3/чел.;

    - 2024 г. – 76,65 м3/чел.

  - Уровень потерь:

    - 2014 г. –  20%;

    - 2024 г. –  15%.

  - Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского поселения «Город Жиздра»:

    - 2014 г. –  80%;

    - 2024 г. –  100%.

- Теплоснабжение:

  - Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

    - 2014 г. – менее 1 ед./км.;

    - 2024 г. – менее 1 ед./км.

  - Уровень потерь:

    - 2014 г. –  1 %;

    - 2020 г. –  0,7 %.

  - Загрузка котельных, расположенных на территории городского поселения «Город Жиздра» от располагаемой мощности:

    - 2014 г. –  42,7 %;

    - 2024 г. –  75 %.

- Электроснабжение:

  - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

    - 2014 г. – 1 ед./км;

    - 2024 г. –  менее 1ед./км.

- Газоснабжение:

  - Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

    - 2014 г. – 1ед./км;

    - 2024 г. – менее 1ед./км.

  - Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории городского поселения «Город Жиздра»:

    - 2014 г. –  80 %;

    - 2024 г. –  100 %.

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в городском поселении «город Жиздра» приведена в таблице 19.

Таблица 19

- Общая программа инвестиционных проектов

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Проект 1. Реконструкция источников водоснабжения | Реконструкция источников водоснабжения позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения |  | 60000,0 |
| 1.1 | Оборудование водозаборных узлов обеззараживающими установками и фильтрами обезжелезивания воды, строительство станции доочистки и водоподготовки | Строительство станции позволит улучшить качество воды, обеспечить качественную очистку и водоподготовку |  | 60000,0 |
| 2. | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления |  | 47,3 |
| 2.1 | Реконструкция водопроводной сети с заменой на полимерные трубы | Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения , увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям | 3420 м | 17,3 |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения | Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водоснабжения | 6 км. | 30,0 |
| 3. | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды |  | 60,0 |
| 3.1 | Установка на разводящих по городу водопроводах контрольных манометров | Установка манометров позволит контролировать объем потребления воды | 5 шт. | 10,0 |
| 3.2 | Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные | Уменьшит расходы на приобретение люков | 10 шт. | 50,0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 60107,3 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Проект 1. Строительство головных сооружений | Строительство очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду |  | 9000,0 |
| 1.1 | Строительство локальных очистных сооружений | Строительство очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду. | 1 шт. мощностью 1,5 тыс.куб.м/сутки | 9000,0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 9000,0 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Проект 1. Проектирование и строительство сетей газоснабжения | Строительство сетей газоснабжения позволит обеспечить потребителей услугами по газоснабжению |  | 8682,2 |
| 1.1 | Проектирование и строительство уличных сетей газоснабжения | Строительство сетей газоснабжения позволит обеспечить потребителей услугами по газоснабжению | 6 км | 8682,2 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 8682,2 |
| ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Проект 1. Реализация энергосберегающих мероприятий | Снижение потребления энергоресурсов |  | 1400,0 |
| 1.1 | Оснащение организаций, предприятий, квартир жилых домов и частных домовладений индивидуальными приборами учета электроэнергии, холодного водоснабжения, природного газа | Строительство сетей газоснабжения позволит обеспечить потребителей услугами по газоснабжению |  | 1400,0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 1400,0 |
|  | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  | 79189,5 |

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается производить по мере поступления заявок на подключение. Отопление индивидуальных домов предполагается от индивидуальных источников тепловой энергии - малогабаритных газовых котлов.

Строительства, реконструкции или технического перевооружения источников теплоснабжения Схемой теплоснабжения муниципального образования городское поселение «Город Жиздра» Калужской области на период с 2014 по 2029 год не предусмотрено.

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета, внебюджетных финансовых средств (заемных и собственных средств потребителей энергетических ресурсов, средств инвесторов и собственных средств организаций), привлекаемых в установленном порядке.

Финансирование программных мероприятий из бюджета городского поселения «Город Жиздра» будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных  Решением Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования уточняются после принятия и (или) внесения изменений в Решение Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию программы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений о совместной реализации мероприятий.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 79189,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского поселения «Город Жиздра» - 39200 тыс.руб.;

- средств областного бюджета- 8482,2 тыс.руб.;

- средства инвесторов и собственных средств поставщиков энергоресурсов – 30107,3 тыс.руб;

- средства потребителей энергоресурсов – 1400 тыс руб.

Перспективная динамика тарифов на все виды коммунальных услуг, предоставляемых на территории городского поселения «Город Жиздра» на период до 2024 года представлена в таблице 20.

Таблица 20

Прогноз тарифов на коммунальные услуги на период до 2024 г.

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на тепловую энергию | 1647,09 | 1712,97 | 1798,62 | 1897,54 | 1986,73 | 2080,10 | 2177,89 | 2280,23 | 2387,4 | 2499,61 | 2617,09 | 2745,33 |
| 2 | Тариф на услугу водоснабжения | 20,67 | 21,54 | 22,25 | 23,01 | 23,79 | 24,60 | 25,43 | 26,30 | 27,19 | 28,12 | 29,07 | 30,06 |
| 4 | Тариф на услугу газоснабжения | 5212,51 | 5403,9 | 5674,1 | 5991,84 | 6279,45 | 6580,87 | 6896,75 | 7227,79 | 7574,73 | 7938,31 | 8319,34 | 8718,68 |
| 5 | Тариф на электроэнергию | 3,51 | 3,66 | 3,85 | 4,06 | 4,25 | 4,45 | 4,66 | 4,88 | 5,11 | 5,35 | 5,60 | 5,86 |

- Управление программой

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация городского поселения «Город Жиздра».

Глава администрации - лицо, ответственное за координацию и реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляет:

-  координацию деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации муниципальной программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Специалисты администрации городского поселения «Город Жиздра»:

-  осуществляют текущее управление реализацией мероприятий муниципальной программы;

- составляют детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий муниципальной программы;

- контролируют качество проведенных мероприятий и эффективность использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- организуют ведение ежегодной отчетности по реализации муниципальной программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий.

Администрация городского поселения «Город Жиздра»:

-  осуществляет контроль за деятельность  участников муниципальной программы;

- проводит оценку результативности реализации муниципальной программы, анализ причин невыполнения показателей достижения целей.

Функции по исполнению программных мероприятий в качестве заказчика-застройщика выполняет участники муниципальной программы на основании муниципального контракта, заключенного по результатам проведения конкурса на выполнение работ и оказания услуг